# 变电站电气设备在线监测总结

### 一、变电站电气设备在线监测综述（论文文献综述）

谢鹏[1]（2020）在《基于数据和模型的油浸式电力变压器健康管理系统研究》文中研究指明油浸式电力变压器在电网中的广泛使用,使其安全可靠性成为影响电网供电可靠性和供电质量的关键性因素之一,长期以来,油浸式电力变压器的健康管理一直倍受关注。由于变压器生产厂家、工艺、电压等级、容量等的多样化,以及运行环境的复杂化,变压器健康管理一直占据电网企业大量的资源。在智能电网背景下,新一代信息技术的飞速发展促进了智慧变电站的建设,使变压器运行状态的实时在线监测成为了可能,从而为变压器健康管理奠定了物理基础。本文立足于油浸式电力变压器预测性管理（prognostics and health management,PHM）的应用场景,开展变压器健康管理系统关键理论技术研究,在此基础上,充分利用先进的计算机、通信等信息技术,开发变压器PHM平台,以有效提高电网企业对变压器资产的管理水平和效率。本文的主要研究内容包括以下几个方面:（1）针对单一变压器属性难以有效、准确地实现变压器状态评估的问题,对变压器的多属性特性进行了分析,并给各属性分配适当的权重。在此基础上,提出了基于模糊逻辑的变压器多属性状态评估模型。该模型具有输入参数个数较少、模糊规则简单、评估结果准确可靠的优点。本文提出的方法克服了以往模糊逻辑模型和传统变压器健康评估方法的不足。变压器现场数据的检测结果检验了所提模型的正确性和可行性。（2）针对计算变压器热点温度的经验公式中对散热电阻的分析和取值较为简单,不能充分反映负载、环境等因素对温度的影响,致使计算结果误差相对较大的问题,研究不同负载电流下、不同冷却方式、不同内部温度下变压器内部传热方式与机理,提出考虑多因素条件下散热电阻的计算方法,进而构建综合考虑不同运行工况下变压器的改进热路模型,给出了基于改进模型的顶油和热点温度求解方法,并对计算结果进行准确性评估。结果表明,采用提出的改进模型计算得到的变压器顶油和热点温度与其实际值之差不超过2.2K,也即提出的散热电阻计算方法能有效提高热路模型的精确度。（3）分析了三种常见的基于油中溶解气体的变压器故障诊断方法;研究了遗传算法基本原理及其易陷于局部最优解的不足,提出一种交叉和变异概率、个体繁殖数量能够依适度值自适应调整的改进方法,仿真结果表明,改进方法显着提高了算法的全局搜索能力;利用提出的改进遗传算法优化BP神经网络的初始权值和阈值,建立基于改进遗传算法优化BP网络的变压器故障诊断模型,有效解决了BP神经网络收敛速度缓慢且精确度较差的问题,通过与已有的三种典型的故障诊断方法进行对比分析,结果表明提出的诊断模型具有更高的诊断速度和准确度。（4）利用提出的考虑不同工况下的变压器热路模型,建立了基于热点温度分析的变压器绝缘寿命评估模型;设计了一种热因素条件下油纸绝缘老化试验,提取基于脉冲相位分布模式的四个统计图谱共27个特征量,并通过因子分析法获取10个主成分因子,从而建立基于改进遗传算法优化BP神经网络的油浸式电力变压器油纸寿命评估方法,试验结果表明提出的方法诊断效果较好;分析了Weibull分布与电气设备寿命统计学规律的相关性,建立了基于Weibull分布的电力变压器寿命预测模型,利用收集的某电网电力变压器故障数据,检验了利用Weibull分布进行变压器寿命评估的有效性。（5）基于变压器PHM管理在线、实时化的需要,利用先进的信息网络技术,开发了变压器PHM管理系统。阐述了PHM管理平台开发所涉及关键技术理论和设计原则,基于PHM功能需求和技术资源现状,规划了平台总体架构和功能模块。通过将开发的PHM云平台对某变电站变压器联网试运行,运行结果表明,开发的平台有效提高了变压器运行状态监控水平,提升了变压器的管理效率。

王超[2]（2020）在《1000kV特高压变电站在线监测系统的设计、研究和应用》文中进行了进一步梳理1000kV特高压变电站在线监测系统是一项非常重要的课题,本文主要研究1000kV GIS设备局放在线监测系统（DMS）、SF6气体在线监测系统和变压器（并联电抗器）有色谱分析在线监测系统在特高压变电站内的应用,从基本原理、技术要求和实际运行过程中出现的告警、异常信号等方面进行分析论证。本文1000kV GIS设备局放在线监测系统（DMS）通过在GIS设备上放置外置式和内置式传感器采集特高频信号,预判设备健康状况。内置传感器由GIS生产厂在制造时置入,外置传感器可带电安装,安装于GIS设备盆式绝缘子外侧未包裹金属屏蔽处或者GIS设备壳体上存在的介质窗处,依靠绝缘介质处电磁波的泄漏进行特高频信号的检测;SF6在线监测系统用以判断以SF6气体为绝缘和灭弧介质的变电设备在使用过程中发生泄漏时,提前发现,智能告警,避免发生设备缺陷严重化和人员伤害;变压器（并联电抗器）油色谱在线监测装置通过对故障部位的绝缘油或固体绝缘物将会分解出小分子烃类气体（如CH4、C2H6、C2H4、C2H2等）和其他气体（如H2、CO、CO2等）的含量和成分分析,诊断变压器（并联电抗器）健康状况和故障类别,能够准确、及时的发挥预警作用,便于对变压器突发故障进行监测。

邵麟淞[3]（2020）在《变电站综合自动化监控管理系统设计与实现》文中认为随着电网规模快速发展,电网设备的数量显着的增加,传统的变电站人工监控方法,已无法满足当今智能化电网的发展需要。为此,本文主要以变电站为研究对象,进行巴中变电站综合自动化监控管理系统的设计研究。首先,通过变电站运行现状的调研,分析变电站综合自动化监控管理系统的具体功能需求和性能需求,并将变电站综合自动化监控管理系统划分为数据采集、数据处理、在线监控等功能模块。其次,参照智能变电站自动化系统的C/S架构,采用分层结构进行变电站综合自动化监控管理系统的总体结构设计,将系统划分为过程层、间隔层、站控层三个层次,以保证系统的灵活性和可扩展性,并通过各类型数据采集传感器的设置,采集变电站内各设备元件的运行状态和外部电网的运行状态,通过对这些数据的分析处理,实现变电站进行自动化监控;然后,采用QT技术,构建变电站综合自动化监控管理系统开发环境的构建,并以系统登录功能、在线监控功能和监控告警功能为例,对变电站综合自动化监控管理系统中的关键功能开发实现进行研究。最后,对变电站综合自动化监控管理系统测试机部署进行研究,并通过相关测试用例的设计,对变电站综合自动化监控管理系统的重要功能进行测试研究,测试结果表明,本文所研究的变电站综合自动化监控管理系统,在不影响变电站设备正常运行的前提下,能实时获取设备运行状态和周围环境信息,实现变电站内的变压器、容性设备、避雷器、断路器等元器件运行状态进行在线监控,并针对其中所存在的问题,及时的给出预警信息,可满足变电站的综合自动化监控需求,达到了变电站综合自动化监控管理系统的构建目标。

殷昊楠[4]（2020）在《基于改进谐波分析法的MOA在线监测系统的研究与应用》文中研究表明氧化锌避雷器（MOA）作为避免电力系统中电气设备遭受过电压的重要装置,对电力系统的电气设备在极短条件下的安全稳定运行起到保护作用。MOA在运行过程中会受到其内部氧化锌阀片老化、受潮以及瓷套表面污秽的影响,导致占总泄漏电流10-20%的阻性电流大大增加,但总泄漏电流变化不大。由此,对MOA进行在线监测需要对阻性电流的变化情况明确掌握。氧化锌避雷器的阀片满足非线性伏安特性,流过氧化锌避雷器中的阻性电流由基波、三次谐波以及噪声构成,在流过氧化锌避雷器中的阻性电流的三种构成形式中基波电流分量对电网的高次谐波具有较强的抗干扰性。因此,可以采用流过氧化锌避雷器阀片的阻性电流的基波分量作为氧化锌避雷器老化程度的反应。本文在调研国内外现有的在线监测方法的基础上,对MOA的特性及等效模型进行细致的研究,探究各种影响MOA阻性电流监测精度的情况,并结合项目实际情况采用改进谐波分析法设计了MOA在线监测系统。本算法采用db N小波去噪与快速傅里叶变换（FFT）结合,减少了原本FFT存在的频谱泄漏及栅栏效应,并在Matlab中对算法进行多次仿真比对,仿真结果证明本算法的有效性和可行性。在此基础上进一步对MOA在线监测系统的硬件平台进行研制,基于TMS320F28335进行硬件开发,通讯模块采用E52-TTL-50无线通讯。方案设计完成了硬件电路的原理图,并设计了PCB制版,同时针对现场复杂工况采用了抗干扰改进。最后针对在线监测系统的软件进行设计。通过Delphin2010编写MOA在线监测系统软件,现场采集的信号经过就地单元采样后通过无线传输到后台上位机的数据库中,通过上位机可以对MOA的状态进行实时在线监测并对以往数据进行分析比对,达到有效监测MOA运行状态的目的。

李何爽[5]（2019）在《泰州地区110kV红旗智能变电站改造工程设计》文中研究说明在电网的发展过程中,变电站是其中的关键部分,担负着调动电能流向和变更电压的作用,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。为了寻求更好的设计理念与设计方法,我们设计出一系列符合我国各个地区的用以供电的变电站,用以提高各专业和系统的协调配合能力。取得最佳技术经济的综合效益和满足日益增长的社会需求成为了未来电网建设需要研究和解决的一个重要课题。在对变电站改造工程设计问题的研究中,如何在考虑到供电区域的实际情况基础上,合理利用变电站接入系统的关键技术提出红旗智能变电站系统接入的技术方案和设计方案是本课题的主要难点。本文主要针对该问题开展了相关研究,主要内容如下:1.依据110kV红旗变电站现有设备状况,总结归纳其存在的安全隐患。在明确电网存在问题的基础上,对本站110kV最大运行方式下的短路电流进行计算,作为相关电气设备选型的关键参数依据。为红旗智能变电站二次系统设计打下了良好的基础。2.在对变电站一次电气部分设计以及二次系统接入关键技术研究的基础上,基于110kV红旗变电站的系统现状,着重在变电站继电保护及自动装置、系统远动、交直流一体化电源、智能辅助系统等方面进行了接入系统方案研究,为适应电网远期发展需要,并有效实现各应用系统的衔接与整合,取得了良好的效果,实现了对110kV红旗变的智能化改造,保证了电力系统和电气设备安全运行,提升了设备运行和供电可靠性。3.本文依托具体的工程实践,基于可行性分析的研究成果,编制了本次智能变电站改造工程的投资估算及经济评价,划分为环保、水土、节能及社会稳定分析、投资估算等内容并进行相关汇总,综合电气设备可靠性及设计方案的有效性,分析了该设计的投资估算和社会经济效益,保证了本文智能化改造工程运维效益的提升以及工程对经济性的要求。

赵雁航[6]（2019）在《基于回路时差法的多GIS局放监测技术研究与系统开发》文中进行了进一步梳理局部放电检测是监测和诊断电气设备绝缘状况的重要手段,检测设备的局部放电情况,及时发现并处理绝缘缺陷,可以有效避免绝缘故障的发生。目前基于脉冲电流法、超高频法、超声波法等常用方法已开发出多种局部放电监测装置,但多是针对GIS、变压器、开关柜等单一设备进行的,监测成本高、装置利用率低且维护工作量大,难以推广应用。为此在超高频（UHF）法的研究基础上,提出一种基于回路时差法的多GIS局部放电监测方法,同时进行多GIS的局部放电监测,利用回路时差法快速准确的确定放电设备,并给出发生放电的局部位置。该方法使用一套装置实现多GIS局部放电的监测与初步定位,大幅度降低监测系统成本、提高监测效率,具有重要的工程应用价值。本文的主要研究工作如下:（1）研究UHF信号的传播特性和回路时差定位方法。分析局部放电信号的传播特性,设计监测系统的拓扑结构和定位方法,并提出用于信号有效性判断、信号起始时间判别和特性参数提取的相关算法;（2）开发基于UHF法的多GIS局放监测系统。根据局部放电高灵敏度、大范围的监测要求,设计稳定可靠的监测装置硬件结构,开发配套的PC端软件,实现多GIS局部放电的在线监测、定位、数据存储及历史数据分析等功能;（3）对监测系统的性能进行试验测试。选用局放模拟器、各类局放模型和GIS内置缺陷作为局放源,通过与市场主流设备进行对比,测试系统性能,再将系统安装于实际GIS设备,测试现场工作能力。试验表明,监测系统稳定性强、灵敏度高、定位准确,可以实现多GIS局部放电的在线监测与初步定位。

李元源[7]（2018）在《变电站电气设备绝缘在线监测系统的设计与实现》文中研究说明绝缘性能是判断变电站电气设备能否正常工作的重要指标,一旦出现绝缘泄漏等故障,将会对设备产生不同程度的影响。电气设备绝缘在线监测系统可以实时监测设备绝缘参数,提前预判设备运行状态,从而决定是否实施状态检修,避免设备发生绝缘泄露等故障。绝缘在线监测系统涉及信号传感、处理等众多技术,本文分析了绝缘在线监测方法、泄露电流检测方案,设计了补偿零磁通电流传感器,研究了介质损耗算法,通过加汉宁窗对谐波分析法进行改进,能较好地减低“栅栏效应”与“频谱泄漏”的影响。本文研究了绝缘在线监测系统的总体结构,研制了一种基于DSP控制器和专用ADC转换器的分布式容性设备绝缘在线监测系统,完成了绝缘监测终端的硬件和软件研发,设计了各部分电路系统和硬件抗干扰措施,完成了监测终端控制主程序以及信号采样、数据处理、通信中断子程序设计。经过对安装在某变电站的系统进行调试和实测数据分析,本文设计的绝缘在线监测系统可以对容性设备的绝缘状态进行可靠监测,测量准确性较高,能够达到设计要求。

刘佳[8]（2018）在《110kV智能变电站的设计研究》文中认为我国经济正处在飞速发展阶段,随之而来的用电量猛增,对传统电网产生了巨大冲击,而智能电网就在此时应运而生。变电站作为传统电网中的重要环节,智能变电站同样在智能电网中扮演着举足轻重的角色,主要作用是变换电压,同时兼顾分配、控流和调压的重要电力设施,所以设计一座可以长时间可靠运行的智能化变电站是非常重要的。本文首先介绍了目前智能电站的研究进展,并以此提出了本文要设计的110k V智能变电站的设计需求;其次介绍了智能变电站结构,并比较了智能变电站和传统变电站结构的不同。再次着重介绍本文设计的110k V智能变电站的三类主要设备,主要研究了一次设备的智能化方式,给出了本文研究设计的智能变电的一次设备的选择方式;重点研究了110k V智能变电站的在线监测系统,着重介绍了全站各个部分的在线监测系统的构成,对每个系统都详细分析了各种方案的利弊,本文从运行可靠性和整体经济性角度出发选择最为合适的在线监测系统配置方案,着重研究介绍了110k V智能变电站的电子式互感器的选择,先介绍了电子式互感器的发展,并通过表格详细逐项的对比了各种互感器的优缺点,仍旧从运行可靠性和整体经济性角度选择合适的电子式互感器,具体给出了110k V智能变电站的互感器选择方案。最终,详细阐述整个110k V智能变电站各个部分的设计方案,包括各个设备的型号选择、设备参数以及变电站基建方案,本设计方案采用了全寿命周期管理理念,着重强调智能变电站的可靠性,同时全站的通讯都基于IEC61850标准规约下实现,大大提高了传输速度和传输水平。在最后,总结了本次智能变电站设计的4点不足,并对未来的智能变电站发展趋势进行展望,提出了未来发展的5点趋势。

陈恺[9]（2018）在《红外检测技术在电力系统中的应用研究》文中指出随着经济社会发展对电力系统可靠性要求的不断提高,原先的电气设备计划检修方式逐渐被状态检修方式所替代。红外检测具有检测结果可靠性高、检测方法简单、检测人员使用较为熟练等优点,属于目前较为主流的检测方法。本文对红外检测技术原理做了简单介绍,探究了几种红外检测技术在换流站设备检测中的新应用,包括:1、研究红外检测在换流站二次设备快速检测中的应用,填补了二次设备红外检测故障诊断依据这一空白,并验证结论原则正确。2、探究应用红外检测手段对变压器油位进行判断。根据对变压器内部发热模型的分析,得出变压器油温呈现出随高度线性下降的趋势。通过大量实验数据得出变压器油位与油温的分段函数经验公式,并验证有效。3、应用红外检测手段对六氟化硫气体检漏方法进行探究。根据六氟化硫对红外线的吸收率较高的原理可进行气体查漏,但实际检测过程中受现场环境影响,需要适当调整检测方法方能得到理想结果。最后,本文阐述了红外检测技术在电力系统中应用尚存在的一些问题和难点,并展望了红外检测技术在电力系统中的应用前景。

倪文帅[10]（2017）在《新都500千伏变电站绝缘在线监测系统的设计与实现》文中认为新都500千伏变电站的高压设备从66kV到500kV均覆盖。由于高压电气设备的数量很多,按照常规检修方法,需要停电预防性试验来检查高压电气设备的绝缘情况,基本上不能在规定的时间内完成站内所有设备的预防性试验检查。而且在两个预防性试验周期间隔期间,极有可能发生电气设备绝缘故障。为及时发现设备存在的绝缘隐患,快速处理设备的绝缘故障,保持正常的绝缘水平,有效降低电网事故的发生率,计划在新都变加装绝缘在线监测系统,使后台实时监测绝缘状态,实现电气设备的状态检修。一体化绝缘在线监测技术可实现实时监测设备健康状态、提早评估分析设备状态的目标,以达到状态检修的目的,从而预防设备绝缘问题的产生。建立可对比的设备性能评估数据库,避免停电而开展不必要的预防性试验,提高电力设备的有效工作时间,使设备使用寿命得到有效延长,从而科学合理地布置停电计划,提升电网和客户的经济效益。本文通过绝缘性能对设备运行的影响进行分析,提出电气设备绝缘在线监测系统需监测的特征量。通过对电流传感器、电压传感器、在线监测IED单元的性能进行分析,同时结合新都500千伏变电站的实际情况,选择满足功能需求的电流和电压传感装置、绝缘在线监测单元装置的型号和规格。本文对电气设备绝缘在线监测系统的工作原理进行分析,设计了硬件和软件结构。通过采用电压、电流传感器、A/D转换电路、单片机、RS485数据接口、智能IED监测单元等附件组成在线监测系统的硬件结构。通过"浏览器/服务器”的形式,使用数据层、中间层、客户层的三层体系作为系统主要框架结构,实现软件设计。在站控层设置后台服务器,服务器与现场的在线监测单元进行通信。在线监测单元实时采集电气设备的泄露电流、母线电压、介损值、雷击次数等参数,通过CAN总线连接服务器端,实现数据传递。为实现在线监测系统的可靠运行,必须还要注意在施工过程中控制工艺质量。该系统达到了变电站绝缘性能在线监测的功能目标,实现了数据查询和判断分析的使用需求。新都500千伏智能变电站对2台主变、60台电容式电压互感器、54台避雷器实现了绝缘在线监测,目前,该系统在新都500千伏变电站运行良好。

### 二、变电站电气设备在线监测综述（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、变电站电气设备在线监测综述（论文提纲范文）

#### （1）基于数据和模型的油浸式电力变压器健康管理系统研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 电力变压器状态评估研究现状

1.2.2 电力变压器热点温度计算研究现状

1.2.3 电力变压器故障诊断研究现状

1.2.4 电力变压器绝缘老化诊断与寿命预测研究现状

1.3 本文主要研究内容与思路

1.4 本文主要工作与章节安排

第二章 基于模糊逻辑的电力变压器多属性状态评估方法

2.1 引言

2.2 变压器状态评估指标

2.3 电力变压器的多属性分析

2.4 模糊逻辑的电力变压器状态评估方法

2.4.1 模糊化处理与隶属度函数

2.4.2 模糊逻辑与近似推理

2.4.3 逆模糊处理

2.5 本章小结

第三章 考虑不同运行工况下油浸式电力变压器的热路模型

3.1 引言

3.2 油浸式电力变压器的热路模型

3.2.1 热路模型原理

3.2.2 变压器热传递过程

3.2.3 变压器热路模型的建立

3.2.4 热路模型法计算值与实测结果的对比

3.3 不同运行工况下油浸式电力变压器热路模型

3.3.1 不同负载电流下变压器热路模型的改进

3.3.2 不同冷却方式下变压器热路模型的改进

3.3.3 不同内部温度下变压器热路模型的改进

3.4 求解方法及其准确性分析

3.4.1 求解方法

3.4.2 准确性分析

3.5 本章小结

第四章 基于改进GA优化BP网络的油浸式电力变压器故障诊断

4.1 引言

4.2 三种常见的油浸式电力变压器故障诊断方法

4.2.1 基于三比值法的的变压器故障诊断

4.2.2 基于BP神经网络的变压器故障诊断

4.2.3 基于改进BP神经网络的变压器故障诊断

4.3 基于改进遗传算法优化BP网络的油浸式电力变压器故障诊断

4.3.1 BP神经网络算法的参数优化

4.3.2 GA及其改进

4.3.3 基于改进GA-BP模型的油浸式电力变压器故障诊断

4.4 结果与分析

4.4.1 实验说明

4.4.2 实验结果

4.5 本章小结

第五章 油浸式电力变压器绝缘老化诊断与寿命预测方法研究

5.1 引言

5.2 基于热点温度的油浸式电力变压器寿命评估

5.2.1 温度对变压器绝缘材料寿命的影响

5.2.2 不同工况下变压器寿命评估

5.2.3 实例分析

5.3 基于局放因子向量的油纸绝缘老化诊断

5.3.1 老化测试及聚合度测量

5.3.2 样品与局放试验方案

5.3.3 局部放电特征向量的提取及其主成分因子分析

5.3.4 基于改进GA-BP神经网络的油纸绝缘老化评估

5.4 基于Weibull分布的变压器运行寿命预测方法

5.4.1 Weilbul分布与电气寿命模型

5.4.2 变压器寿命模型参数估计与寿命预测

5.4.3 实例分析

5.5 本章小结

第六章 油浸式电力变压器健康管理系统平台

6.1 引言

6.2 平台关键技术理论问题和开发原则与要求

6.2.1 平台关键技术理论问题

6.2.2 开发原则与要求

6.3 变压器健康管理系统平台架构

6.3.1 平台技术特点

6.3.2 平台架构

6.3.3 变压器设备分级

6.3.4 状态监测对象与清单

6.3.5 变压器实时数据的智能监测方案

6.3.6 离线数据和实时数据的多源异构融合

6.4 变压器的故障智能诊断与维修优化管理

6.4.1 变压器的故障智能诊断

6.4.2 变压器维修优化管理

6.5 工程应用示例

6.6 本章小结

结论与展望

参考文献

攻读博士论文取得的研究成果

致谢

附件

#### （2）1000kV特高压变电站在线监测系统的设计、研究和应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 在线监测技术研究的必要性

第2章 项目的工作原理研究

2.1 局放在线监测系统(DMS)的工作原理研究

2.2 SF6气体在线监测系统的工作原理研究

2.2.1 室内SF6浓度报警仪的工作原理

2.2.2 SF6气体微水综合监测器的工作原理

2.2.3 意义及作用

2.3 变压器(并联电抗器)油色谱在线监测系统的工作原理研究

2.3.1 系变压器(并联电抗器)油色谱在线监测系统概述

2.3.2 变压器(并联电抗器)油色谱在线监测系统构成

2.3.3 变压器(并联电抗器)油色谱在线监测系统结构与原理

第3章 项目的设计技术要求

3.1 局放在线监测系统(DMS)的设计技术要求

3.2 SF6气体在线监测系统的设计技术要求

3.2.1 SF6气体在线监测系统安装技术要求

3.2.2 SF6气体在线监测系统调试技术要求

3.3 变压器(并联电抗器)油色谱在线监测系统的设计技术要求

第4章 项目的技术判断方法和数据比对分析

4.1 局放在线监测系统(DMS)的数据比对分析

4.1.1 局部放电类型的判断

4.1.2 局部放电源位

4.1.3 局部放电严重程度判定

4.1.4 其他注意事项

4.2 SF6气体在线监测系统的判断方法和数据比对分析

4.2.1 在线SF6综合检测设备参数设定

4.2.2 数据比对分析

4.2.3 注意事项

4.2.4 室内SF6浓度报警仪参数设定

4.3 变压器(并联电抗器)油色谱在线监测系统的判断方法数据比对分析

4.3.1 测试控制条件设定

4.3.2 缺陷类型判别

4.3.3 数据比对分析

4.3.4 其他注意事项

第5章 项目实际应用和数据分析

5.1 局放在线监测系统(DMS)的实际应用和数据分析

5.1.1 局放在线监测系统告警

5.1.2 局放在线监测系统告警原因分析

5.2 GIS设备SF6在线监测系统的实际应用和数据分析

5.2.1 GIS设备SF6在线监测系统告警

5.2.2 GIS设备SF6在线监测系统告警原因分析

5.2.3 GIS设备SF6在线监测系统告警整改处理

5.3 变压器(并联电抗器)油色谱在线监测系统的实际应用和系统分析

5.3.1 高抗油色谱在线监测系统告警

5.3.2 高抗油色谱在线监测系统告警原因分析

5.3.3 高抗检查处理

5.3.4 验收

第6章 结论

6.1 局放在线监测系统(DMS)

6.2 SF6气体在线监测系统

6.3 变压器(并联电抗器)油色谱在线监测系统

致谢

参考文献

作者简介

攻读学位期间研究成果

#### （3）变电站综合自动化监控管理系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究主要内容

1.4 论文组织结构

第2章 巴中变电站综合自动化监控管理系统相关技术

2.1 变电站监控技术简介

2.1.1 变压器在线监控

2.1.2 容性设备在线监控

2.1.3 避雷器在线监控

2.1.4 断路器在线监控

2.2 变电站监控系统开发技术

2.2.1 自动化监控管理系统分析

2.2.2 自动化监控管理系统技术

2.3 本章小结

第3章 巴中变电站综合自动化监控管理系统需求分析

3.1 系统需求概述

3.1.1 变电站概述

3.1.2 系统总体需求分析

3.2 系统功能需求分析

3.2.1 数据采集功能

3.2.2 数据处理功能

3.2.3 在线监控功能

3.3 系统非功能需求分析

3.4 本章小结

第4章 巴中变电站综合自动化监控管理系统设计

4.1 系统总体结构设计

4.2 系统功能结构设计

4.2.1 数据采集功能模块

4.2.2 数据处理功能模块

4.2.3 在线监控功能模块

4.3 系统数据库设计

4.4 本章小结

第5章 巴中变电站综合自动化监控管理系统实现

5.1 系统开发环境

5.2 关键功能开发实现

5.2.1 系统登录功能实现

5.2.2 数据采集功能实现

5.2.3 在线监控功能实现

5.2.4 监控告警功能实现

5.3 本章小结

第6章 巴中变电站综合自动化监控管理系统测试

6.1 系统测试概述

6.2 系统功能测试

6.3 系统性能测试

6.4 测试结果分析

6.5 本章小结

第7章 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

致谢

参考文献

#### （4）基于改进谐波分析法的MOA在线监测系统的研究与应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

主要符号表

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 避雷器概述

1.3 氧化锌避雷器在线监测方法

1.3.1 全电流法

1.3.2 基波法

1.3.3 谐波分析法

1.3.4 容性电流补偿法

1.4 本文研究内容

2 MOA特性及等效模型

2.1 避雷器工作原理及性能要求

2.2 MOA阀片特性及等值电路

2.3 MOA状态判断依据

2.4 氧化锌避雷器在线监测对象研究

2.4.1 氧化锌避雷器阀片老化

2.4.2 氧化锌避雷器阀片内部受潮

2.4.3 瓷套污秽

2.4.4 局部放电

2.5 影响MOA阻性电流在线监测的因素

2.6 本章小结

3 改进的MOA谐波分析算法

3.1 非周期信号的快速傅里叶变换(FFT)

3.2 频谱失真及栅栏效应

3.2.1 频谱失真

3.2.2 窗函数分析

3.2.3 栅栏效应

3.3 小波变换及小波去噪原理

3.3.1 常用小波函数

3.3.2 小波去噪

3.3.3 小波去噪过程

3.3.4 信号阈值估算

3.3.5 小波分解层数及小波基函数的选取

3.4 MOA在线监测方案的实现

3.5 本章小结

4 MOA在线监测系统硬件设计

4.1 氧化锌避雷器在线监测系统总体结构的设计

4.2 MOA在线监测硬件电路设计

4.2.1 处理器选择

4.2.2 电源电路设计

4.2.3 电流取样单元设计

4.2.4 电压取样单元设计

4.2.5 通讯模块设计

4.2.6 硬件抗干扰设计

4.3 本章总结

5 氧化锌避雷器在线监测系统软件设计

5.1 MOA在线监测系统软件基本功能及开发平台

5.1.1 在线监测系统基本功能

5.1.2 开发平台

5.2 氧化锌避雷器在线监测系统通讯协议设计

5.3 数据存储与管理

5.4 系统窗体设计

5.5 matlab函数调用

5.6 本章总结

6 MOA在线监测系统现场实施

6.1 MOA在线监测系统试验

6.1.1 MOA在线监测系统试验平台

6.1.2 试验结果分析

6.2 现场运行

6.2.1 现场安装

6.2.2 运行数据分析

6.3 本章小结

7 总结与展望

参考文献

攻读硕士学位期间科研项目及科研成果

致谢

作者简介

#### （5）泰州地区110kV红旗智能变电站改造工程设计（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 红旗变电站现状

1.4 工程建设规模及必要性

1.4.1 一次设备现状分析

1.4.2 二次设备现状分析

1.5 本文主要研究内容

第二章 电气一次部分设计

2.1 电气主接线

2.2 一次改造内容

2.3 短路电流计算

2.4 主要电气设备选择

2.4.1 母线的选择及校验

2.4.2 断路器的选择及校验

2.4.3 隔离开关的选择及校验

2.4.4 电流互感器的选择及校验

2.4.5 电压互感器的选择及校验

2.4.6 绝缘子和穿墙套管的选择及校验

2.4.7 电力电容器的选择和校验

2.5 本章小结

第三章 电气二次部分设计

3.1 保护及自动装置改造

3.2 系统远动改造

3.3 交直流一体化电源改造

3.4 智能辅助系统改造

3.5 其他二次系统改造

3.6 本章小结

第四章 投资估算及经济评价

4.1 环保、水土、节能及社会稳定分析

4.2 投资估算

4.3 本章小结

第五章 总结与展望

参考文献

致谢

#### （6）基于回路时差法的多GIS局放监测技术研究与系统开发（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 课题研究背景与意义

1.2 局部放电检测方法的研究现状

1.3 局部放电监测系统的研究现状

1.3.1 国外局部放电监测系统的研究现状

1.3.2 国内局部放电监测系统的研究现状

1.4 本文的主要研究工作

2 UHF信号传播特性与回路时差法定位原理

2.1 UHF信号在GIS中的传播特性

2.2 UHF信号在空间中的传播特性

2.3 UHF信号在电缆中的传播特性

2.3.1 UHF信号在电缆中的传播理论

2.3.2 UHF信号在电缆中的传播仿真

2.3.3 UHF信号在电缆中的传播试验

2.4 回路时差法定位原理

2.5 监测系统的核心算法

2.5.1 基于能量积累法的回路时差计算

2.5.2 回路两端信号的相似性分析方法

2.5.3 局放信号特征参数提取方法

2.6 本章小结

3 监测系统硬件设计

3.1 监测系统总体结构

3.2 传感器的选择

3.3 信号处理电路设计

3.4 工频同步方波发生器

3.5 高速同步数据采集单元

3.6 监测机柜结构设计

3.7 本章小结

4 监测系统软件设计

4.1 系统软件的总体结构

4.1.1 系统开发环境

4.1.2 软件设计整体方案

4.1.3 监测系统功能特点

4.2 软件功能设计与实现

4.2.1 数据存储

4.2.2 数据采集

4.2.3 数据处理及结果显示

4.2.4 图谱分析

4.2.5 放电趋势分析

4.2.6 历史数据查询

4.2.7 系统设置

4.3 系统可靠性设计

4.4 本章小结

5 监测系统性能试验与现场测试

5.1 实验室性能调试

5.1.1 回路时差测试试验

5.1.2 局放源定位试验

5.2 多局放类型检测试验

5.2.1 试验平台介绍

5.2.2 试验内容

5.3 GIS实物内置缺陷检测试验

5.4 变电站现场安装与测试

5.5 本章小结

6 结论与展望

6.1 主要结论

6.2 工作展望

参考文献

附录

A 作者在攻读学位期间发表的学术论文

B 作者在攻读学位期间申请的发明专利

C 作者在攻读学位期间参与的科研项目

D 学位论文数据集

致谢

#### （7）变电站电气设备绝缘在线监测系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 国内外发展状况

1.3 在线监测研究的必要性

1.4 论文工作内容

2 绝缘监测技术概述

2.1 电气设备绝缘参数

2.2 介损测量原理

2.3 影响绝缘监测的主要因素

2.4 本章小结

3 绝缘在线监测系统技术分析

3.1 在线监测方法分析

3.2 泄漏电流检测分析

3.3 介损算法分析

3.3.1 谐波分析法的测量原理

3.3.2 谐波分析法的局限性

3.3.3 加汉宁窗谐波分析法

3.4 本章小节

4 电气设备绝缘在线监测系统的总体设计

4.1 电气设备绝缘在线监测系统的结构设计

4.1.1 电气设备绝缘在线监测的总体构架

4.1.2 容性设备绝缘在线监测终端的工作原理

4.1.3 容性设备绝缘在线监测终端的结构设计

4.2 电流传感器研究

4.3 容性设备绝缘在线监测终端的硬件设计

4.3.1 监测终端硬件结构设计

4.3.2 DSP控制器选型

4.3.3 ADC转换方案对比

4.3.4 各部分电路系统设计

4.3.5 硬件抗干扰设计

4.4 电气设备绝缘在线监测系统的软件设计

4.4.1 系统软件功能设计

4.4.2 下位机软件设计

4.4.3 上位机软件功能设计

4.5 本章小结

5 电气设备绝缘在线监测系统的测试及分析

5.1 系统实际应用

5.1.1 系统结构

5.1.2 系统安装

5.1.3 系统运行界面介绍

5.2 系统调试

5.2.1 系统管理测试

5.2.2 设备状态管理测试

5.2.3 设备数据管理测试

5.2.4 系统调试管理

5.3 容性设备绝缘在线监测数据分析

5.3.1 电容式电压互感器的绝缘监测数据分析

5.3.2 主变压器绝缘套管的监测数据分析

5.3.3 与传统停电试验数据对比分析

5.4 监测结果分析

5.4.1 设备状态分析

5.4.2 在线监测误差分析

5.4.3 在线监测系统效益评估分析

5.5 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （8）110kV智能变电站的设计研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 我国智能变电站发展现状

1.3 国外智能变电站研究现状

1.4 通信标准IEC61850规约

1.5 本文的研究对象和主要内容

1.5.1 本文的研究对象

1.5.2 主要内容

1.6 本章小结

第二章 智能变电站概述

2.1 智能变电站的定义和主要技术特征

2.2 智能变电站与传统变电站的结构区别

2.2.1 常规变电站的基本结构

2.2.2 智能变电站的基本结构

2.3 智能变电站与常规变电站的差异比较

2.4 本章小结

第三章 一次设备智能化

3.1 智能一次设备发展历程及趋势

3.2 一次设备智能化技术要求

3.3 110kV智能变电站智能一次设备选择

3.4 本章小结

第四章 智能变电站在线监测设备设计

4.1 智能变电站在线监测的意义

4.2 智能变电站设备在线监测的范围

4.3 智能变电站设备在线监测系统构成

4.3.1 主变压器在线监测系统构成

4.3.2 组合电器在线监测系统构成

4.4 智能变电站设备在线监测策略

4.4.1 一次设备在线监测策略

4.4.2 二次设备在线监测策略

4.4.3 网络通信状态在线监测策略

4.4.4 其他设备在线监测策略

4.4.5 案例库和专家诊断系统

4.5 110kV智能变电站在线监配置方案

4.6 本章小结

第五章 智能变电站电子式互感器的选择

5.1 电子式互感器的构成与分类

5.2 电子式互感器相比传统互感器的优点

5.3 两种电子式互感器的比较

5.3.1 两种电子式互感器技术性能比较

5.3.2 两种电子式互感器工程应用比较

5.4 两种电子式互感器工程应用的主要问题

5.4.1 有源电子式互感器工程应用的主要问题

5.4.2 无源电子式互感器工程应用的主要问题

5.5 110kV智能变电站电子式互感器的选择方案

5.6 本章小结

第六章 110kV智能变电站设计方案

6.1 电力系统层面设计

6.1.1 短路电流层次

6.1.2 继电保护及安全保护装置

6.1.3 站内及系统通讯设计

6.2 一次设备层面

6.2.1 主接线

6.2.2 主要电气设备计划实施

6.2.3 避雷器设计

6.2.4 电气设备绝缘等级具体策略

6.3 二次设备部分

6.3.1 110kV智能变电站自动化网络系统

6.3.2 110kV智能变电站同步对时系统

6.3.3 110kV智能变电站计量体系

6.3.4 110kV智能变电站二次设备组屏方案

6.3.5 110kV智能变电站在线监测方案

6.4 110kV智能变电站基建设计及配电装置型式

6.4.1 110kV智能变电站基建设计

6.4.2 110kV智能变电站配电装置型式

6.4.3 110kV智能变电站照明装置

6.4.4 110kV智能变电站光纤与电缆布置

6.5 110kV智能变电站自愈系统

6.6 本章小结

第七章 110kV智能变电站设计不足与展望

7.1 110kV智能变电站设计不足

7.2 智能变电站未来发展趋势展望

参考文献

致谢

附录

#### （9）红外检测技术在电力系统中的应用研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 电力系统现状简介

1.2 供电可靠性要求越来越高

1.3 设备检修方式

1.4 状态检修的依据

1.4.1 可靠性技术

1.4.2 设备状态监测与故障诊断技术

1.4.3 人工检测为基础的状态检修模式

第二章 红外检测技术及电气设备故障机理

2.1 红外线的发现

2.2 红外热成像技术的发展

2.3 红外检测仪

2.3.1 红外辐射测量技术

2.3.2 红外测温仪(点温计)

2.3.3 红外热像仪

2.3.4 红外辐射的规律

2.3.5 红外热像仪的使用

2.4 电气设备故障类型及其机理

2.4.1 电气设备发热类型

2.4.2 电气设备的故障类型

第三章 探究红外检测技术在二次设备检测中的应用

3.1 二次设备管控及其传统检测方法

3.1.1 二次设备管控难点

3.1.2 传统检测方法的缺陷

3.2 建立二次设备红外图谱

3.2.1 二次设备红外图谱要素

3.2.2 二次设备红外图谱制作

3.2.3 使用二次设备红外图谱的成效检查

3.3 二次设备红外检测故障诊断标准研究

3.3.1 二次设备故障分类

3.3.2 第一类二次设备红外检测故障诊断研究

3.3.3 第二类二次设备红外检测故障诊断研究

3.3.4 研究成果应用

3.3.5 成果应用分析

第四章 探究红外检测技术在变压器油位检测中的应用

4.1 变压器油位监测现状分析

4.2 油浸式变压器内部发热模型分析

4.2.1 油浸式变压器的损耗

4.2.2 油浸式变压器的热传递

4.2.2.1 变压器内部热流路径

4.2.2.2 变压器内部竖直油道的对流换热

4.2.2.3 变压器内部水平油道的对流换热

4.2.3 油浸式变压器的温度分布结论

4.3 变压器油位检测实验

4.3.1 实验前准备

4.3.2 实验数据分析及结论

4.3.3 实验结论验证

第五章 探究红外检测技术在开关设备检测中的应用

5.1 开关类设备发热检测

5.1.1 接头发热

5.2 开关气室泄漏检测

5.2.1 气体泄漏

5.2.2 静态泄漏检测原理

5.2.3 红外检测泄漏实例

5.2.4 红外检测泄漏要点归纳

第六章 结语

6.1 与智能数据网络结合

6.2 与大数据云共享结合

6.3 与VR技术结合

参考文献

攻读硕士学位期间已录用的论文

#### （10）新都500千伏变电站绝缘在线监测系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

缩略语对照表

第一章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 国内外现状分析

1.3 论文工作内容

1.4 论文组织结构

第二章 相关技术概述

2.1 电气设备的绝缘缺陷分析

2.1.1 电气设备绝缘参数

2.1.2 影响绝缘监测的主要因素

2.1.3 介损测量原理

2.1.4 系统硬件架构

2.2 SQL Server数据库

2.3 XML技术

2.4 IEC 61850 规约

2.4.1 IED

2.4.2 抽象通讯服务接口

2.4.3 SCL

2.5 本章小结

第三章 绝缘在线监测系统的需求分析

3.1 电气设备绝缘在线监测的必要性

3.2 系统功能需求分析

3.3 非功能性需求分析

3.4 本章小结

第四章 电气设备绝缘在线监测系统的软件设计

4.1 系统功能设计

4.2 客户层监控单元设计

4.3 客户端软件系统功能模块详细设计

4.3.1 设备状态管理

4.3.2 设备数据管理

4.3.3 设备配置管理

4.3.4 系统管理

4.3.5 系统维护管理

4.3.6 系统调试管理

4.4 系统数据库设计

4.5 本章小结

第五章 电气设备绝缘在线监测系统的测试及分析

5.1 系统测试环境

5.2 系统测试方法

5.3 系统功能模块测试

5.3.1 设备状态管理测试

5.3.2 设备数据管理测试

5.3.3 设备配置管理测试

5.3.4 系统管理测试

5.3.5 系统调试管理测试

5.4 性能测试

5.5 本章小结

第六章 结束语

6.1 全文工作总结

6.2 未来工作展望

致谢

参考文献

作者简介

### 四、变电站电气设备在线监测综述（论文参考文献）

- [1]基于数据和模型的油浸式电力变压器健康管理系统研究[D]. 谢鹏. 华南理工大学, 2020(05)

- [2]1000kV特高压变电站在线监测系统的设计、研究和应用[D]. 王超. 长春工业大学, 2020(01)

- [3]变电站综合自动化监控管理系统设计与实现[D]. 邵麟淞. 电子科技大学, 2020(01)

- [4]基于改进谐波分析法的MOA在线监测系统的研究与应用[D]. 殷昊楠. 沈阳工程学院, 2020(02)

- [5]泰州地区110kV红旗智能变电站改造工程设计[D]. 李何爽. 江苏大学, 2019(05)

- [6]基于回路时差法的多GIS局放监测技术研究与系统开发[D]. 赵雁航. 重庆大学, 2019(01)

- [7]变电站电气设备绝缘在线监测系统的设计与实现[D]. 李元源. 西华大学, 2018(02)

- [8]110kV智能变电站的设计研究[D]. 刘佳. 沈阳农业大学, 2018(03)

- [9]红外检测技术在电力系统中的应用研究[D]. 陈恺. 上海交通大学, 2018(01)

- [10]新都500千伏变电站绝缘在线监测系统的设计与实现[D]. 倪文帅. 西安电子科技大学, 2017(06)

本文来源: https://www.54lw.cn/article/b839450bb7fc260fe9a600b3.html